## Slide 1
«Строительство установки
частичного обессоливания воды
в цехе ПВСиТК филиала «Азот»
АО «ОХК «УРАЛХИМ» в городе Березники»
г. Березники 2024 г.

## Slide 2
Содержание
Введение.......................................................................................................................................................................................3
Цели и задачи...............................................................................................................................................................................4
Обоснование выбора участка.....................................................................................................................................................5
Местоположение участка под размещение полигона..............................................................................................................6
Таблица показателей...................................................................................................................................................................7
Фотографии места размещения полигона................................................................................................................................8
Характеристика площадки.........................................................................................................................................................9
Ситуационная схема..................................................................................................................................................................10
Схема технологическая, принципиальная...............................................................................................................................11
Режим работы предприятия......................................................................................................................................................12
Предлагаемая схема планировочной организации земельного участка полигона..............................................................13
Перечень размещаемых объектов............................................................................................................................................14
Методы утилизации...................................................................................................................................................................15
Охрана труда и ТБ.....................................................................................................................................................................16
Нормативно-техническая документация.................................................................................................................................17
Выводы........................................................................................................................................................................................18
2

## Slide 3
Введение
Рассматриваемая установка предназначена для очистки речной воды. Полученная частично обессоленная вода используется в производственных процессах предприятия Филиал «Азот» АО «ОХК «УРАЛХИМ» в городе Березники.
Исходной водой для производства обессоленной воды является как вода реки Кама, так и смесь речной воды р. Кама с оборотной водой ВОЦ (водооборотный цикл). Подпиточной водой для ВОЦ является вода реки Кама.
Предприятием планируется эксплуатировать установку по очистке воды только на территории своей хозяйственной деятельности. Установка произведена Научно-производственной компанией АО «НПК Медиана-Фильтр».
Предлагаемая технология подготовки воды в период эксплуатации не оказывает негативное воздействие на окружающую среду.
3

## Slide 4
Цели и задачи
Основной целью реализации планируемой деятельности является перевооружение систем очистки воды на предприятии с ионообменных смол на обратный осмос, являющейся более экологически безопасным.
Необходимость реализации планируемой деятельности связано с уменьшением экологического воздействия от предприятия.
Мощность установки:
■ Производительность установки по частично обессоленной воде 600 м3/час (пик 690 м3/ч в течение 7 дней), потребность в исходной воде до 1100 м3/ч. Производительность установки должна обеспечивать потребность подачи воды с учетом расходов воды на собственные нужды по всем ступеням очистки.
Пути достижения цели:
■ Установка позволит получать необходимое количество чистой воды, забор которой будет происходить из реки Кама, а также будет происходить нейтрализация образующихся сточных вод на предприятии.
4

## Slide 5
Обоснование выбора участка
Проектируемое здание установки частичного обессоливания воды (БОУ) расположено на земельном участке, который является собственностью предприятия (кадастровый номер 59:03:0000000:52), общей площадью 1377016 кв.м.
Выбор участка для размещения проектируемого объекта проводился по следующим направлениям:
• расположение участка на наличие существующих объектов;
• расположение участка с возможностью подъезда и подключения к инженерным
сетям;
• геологические и гидрометеорологические условия;
• схема планировочной организации земельного участка;
• мероприятия по охране окружающей среды;
• мероприятия по обеспечению пожарной безопасности;
• инженерно-технических мероприятия гражданской обороны и мероприятия по
предупреждению чрезвычайных ситуаций;
• сведения о земельном участке, размере, категории земель.
5

## Slide 6
Местоположение участка под размещение установки
6

## Slide 7
Таблица показателей
Таблица 1
Показатели | Ед. изм. | Участок
Местоположение | - | Западная часть промузла города Березники на левом берегу реки Камы
Категория земель | - | Земли населенных пунктов
Площадь вновь исправшиваемых земель | га | Не требуется
Площадь земельного участка под строительство | м2 | 1377016
Пощадь застройки | м2 | 2358,4
7
Объекты существующей инфраструктуры: |  | 
• производственные здания | - | 
• технологические эстакады | - | м\к по ж\бетонным опорам
• проезды | - | Автодорога с твердым покрытием
Глубина промерзания для глинистых грунтов | м | 1,9
Возможность затопления | - | Территория площадки не затапливается при 1% обеспеченности
Близость водных объектов |  | Цех расположен на удаленном расстоянии от ближайшего водотока р.Кама на расстоянии 425м
Наличие территорий с особым статусом и ограниченным режимом природопользования: |  | 
• особо-охряняемые территории | - | нет
• зоны санитарной охраны источников водоснабжения | - | нет
• водоохранные зоны | - | нет
• места проживания и природопользования (родовые угодья) Малочисленных народов Севера | - | нет
• объекты археологического и культурно-исторического наследия | - | нет
Близлежайший населенный пункт и расстояние | - | с восточной стороны по ул. Березниковская, 65 на расстоянии 1,18 км от границы промплощадки; с южной стороны поселок Чкалово на расстоянии 1,28 км от границы промплощадки предприятия; с западной стороны через р. Кама в г. Усолье, ул. Ломоносова, 1а на расстоянии 2,3 м от границы площадки предприятия; -с северной стороны жилых домов нет.

## Slide 8
Фотографии места размещения цеха
8

## Slide 9
Характеристика площадки
Выбранный участок имеет определенные преимущества и является из всех предложенных вариантов наиболее оптимальным участком для размещения установки:
В административном отношении участок изысканий расположен Пермский край, г. Березники, ул. Чуртанское шоссе, 75, промышленная площадка Филиал «Азот» АО «ОХК «УРАЛХИМ».
Территория застроена различными производственными сооружениями с большим количеством подземных и наземных коммуникаций.
Площадка находится в центре предприятия.
В настоящее время на площадке выполнена техническая рекультивация (спланирована, травяной покров и щебень). В геоморфологическом отношении площадка изысканий расположена на поверхности I левобережной надпойменной террасы р. Камы и находится в зоне подпора Камского водохранилища.
Рельеф участка работ ровный, практически повсеместно спланирован насыпными грунтами, высотные отметки поверхности изменяются в пределах 109,67-110,45м в Балтийской системе высот.
Уклон естественной поверхности земли на участке изысканий отсутствует.
Объекты гидрографии на участке изысканий отсутствуют.
9

## Slide 10
Ситуационная схема
10

## Slide 11
Схема технологическая, принципиальная (часть 1 из 3-х)
11

## Slide 12
Схема технологическая, принципиальная (часть 2 из 3-х)
11

## Slide 13
Схема технологическая, принципиальная (часть 3 из 3-х)
11

## Slide 14
Режим работы предприятия
Режим работы круглосуточный. Два оператора в смене 12 часов. Начальник отделения – режим работы девной (8 часов).
12

## Slide 15
Предлагаемая схема планировочной организации земельного участка М 1:500
13

## Slide 16
Перечень размещаемых объектов
На площадке запроектированы следующие здания и сооружения:
14
Предприятием планирует размещение установки по очистке воды на территории своей хозяйственной деятельности. Установка произведена Научно-производственной компанией АО «НПК Медиана-Фильтр».

## Slide 17
Технология очистки
15
ОПИСАНИЕ ТЕХНОЛОГИЧЕСКОЙ СХЕМЫ
ПОЛУЧЕНИЯ ЧАСТИЧНО ОБЕССОЛЕННОЙ ВОД
Исходной водой для производства частично-обессоленной воды является как вода реки Кама, так и смесь речной воды р. Кама с оборотной водой ВОЦ. Подпиточной водой для ВОЦ является вода реки Кама. Показатели качества исходной воды приведены в таблице 1 и таблице 2.
Производительность установки по частично-обессоленной воде 600 м3/час (пик 780 м3/ч в течение 7 дней), потребность в исходной воде до 1080 м3/ч. Производительность установки должна обеспечивать потребность подачи воды с учетом расходов воды на собственные нужды по всем ступеням очистки. Показатели качества частично-обессоленной воды приведены в таблице 3.
Исходная вода с температурой +5…+30 °С и давлением 0,55 МПа поступает в бак исходной воды (поз. 1).
Из бака исходной воды (поз. 1) насосами исходной воды 2.1 - 2.3 (2 в работе, 1 в резерве) осуществляется подача воды на три параллельно работающие установки механической фильтрации 3.1-3.3.

## Slide 18
Технология очистки
15

## Slide 19
Технология очистки
15
Фильтрат с трех автоматических станций механической фильтрации объединяется в общий коллектор и поступает на узел подогрева воды поз.4 (4.1-4.3), где проводится подогрев воды до температуры 20-250С. Подогретая вода подается в баки коагулированной воды (поз. 6.1, 6.2).
В поток подогретой исходной воды проводится дозирование раствора щелочи для увеличения щелочности воды и оптимизации процесса коагуляции. Раствор щелочи подается из существующего хранилища центробежными насосами (Q=40 м3/ч, Р=3 кгс/см2) по трубопроводу от существующей сети реагентов через гребенку, размещаемую в здании установки обессоливания.

## Slide 20
Технология очистки
15

## Slide 21
Технология очистки
15

## Slide 22
Технология очистки
15
Для проведения химичащих промывок установок ультрафильтрации устанавливаются дозирующие станции гипохлорита натрия и щелочи (очистка с высоким значением рН).
Раствор гипохлорита натрия подается на станции дозирования из расходных баков гипохлорита натрия объёмом 500 л, 24.1-24.2. Расходные баки гипохлорита натрия состоят из двух бесшовных вертикальных цилиндрических резервуаров – внешнего и помещенного в него внутреннего. Внешний резервуар играет роль поддона и исключает розлив жидкости при аварийном разрушении резервуара. Готовый раствор гипохлорита натрия перекачивается в расходный бак из поставляемой тары бочковым насосом. Расходные баки оборудованы фильтрами дыхания для поглощения паров гипохлорита натрия. Контроль уровня в баках ведется по показаниям уровнемеров, для контроля протечки в поддоне установлено реле уровня.
На промывку установки ультрафильтрации раствор щелочи подается через гребенку, размещаемую на напорном трубопроводе.
Готовый раствор щелочи подаётся на гребенку из существующего хранилища центробежными насосами (Q=40 м3/ч, Р=3 кгс/см2) по трубопроводу от существующей сети реагентов.

## Slide 23
Технология очистки
15

## Slide 24
Технология очистки
15

## Slide 25
Технология очистки
15

## Slide 26
Технология очистки
15

## Slide 27
Технология очистки
15
Таблица 1. Показатели качества речной воды

## Slide 28
Технология очистки
15

## Slide 29
Охрана труда и ТБ
Техника безопасности установки- это совокупность мероприятий организационного и технического характера, которые направлены на предотвращение на производстве несчастных случаев и на формирование безопасных условий труда.
На проектируемом объекте организм человека может быть подвержен воздействию физических, химических и вредных производственных факторов.
Основные физически опасные и вредные производственные факторы: движущиеся машины, повышенная или пониженная влажность воздуха, повышенная или пониженная температура воздуха, недостаточная освещенность рабочей зоны.
Основной опасный химический фактор: токсичность нефтепродуктов и их паров (загазованность рабочей зоны).
Мероприятия по охране труда
Степень автоматизации процессов дает возможность свести к минимуму пребывание людей в зонах с возможными выделениями вредных продуктов.
Компоновка технологического оборудования и местных приборов выполнена с учетом безопасности обслуживания, удобства ремонта, ревизий.
Основными факторами, определяющими опасность предприятия, является пожароопасность, токсичность участвующих в технологическом процессе сред.
Условиями безопасности объекта, исходя из факторов опасности, является поддержание рабочих параметров технологического процесса в регламентированных пределах.
Выполнение этих условий обеспечивается за счет:
• рационального размещения производственного оборудования и организация рабочих мест;
• соблюдения персоналом требований внутренних технологических регламентов,правил внутреннего трудового распорядка;
• обучения работников, проверки их знаний и навыков безопасности труда;
• систем автоматизации и контроля;
• соблюдения соответствующих норм для технологических процессов.
16

## Slide 30
Нормативно-техническая документация
Федеральный закон от 21 июля 1997 г. № 116-ФЗ "О промышленной безопасности опасных производственных объектов";
Федеральный закон от 30 декабря 2009 г. № 384-ФЗ "Технический регламент о безопасности зданий и сооружений";
Федеральный закон от 10 января 2002 г. N 7-ФЗ "Об охране окружающей среды"
(в редакции от 27.12.2009);
Федеральный закон от 23 ноября 1995 г. № 174-ФЗ «Об экологической экспертизе»
(в редакции от 17.12.2009);
Федеральный закон от 30.03.1999 г. №52-ФЗ «О санитарно-эпидемиологическом благополучии населения»;
Градостроительный кодекс Российской Федерации от 29 декабря 2004 г. N 190-ФЗ
(с изменениями и дополнениями);
Положение об оценке воздействия намечаемой хозяйственной и иной деятельности на окружающую среду в Российской Федерации (утвержденное приказом Госкомэкологии от 16.05.2000 г. №372)
17

## Slide 31
Выводы
1. В проектной документации учтены требования нормативнотехнической документации на размещение установки.
2. Детализированы и конкретизированы проектные решения по конструкции установки.
3. Даны рекомендации по получению частично обессоленной воды.
4. При компоновке генерального плана соблюден принцип группирования объектов по функциональному назначению и размещение их в самостоятельных зонах (производственной и вспомогательной), что в свою очередь обеспечивает промышленную и пожарную безопасность.
5. При выборе технологического оборудования учтены требования экологической безопасности.
6. Система организации рельефа площадки определена гидрологическими условиями местности.
18